[image: image1.wmf]START

STOP

Tilstand: Drift

>Temperatur         65,0C

 Opsætning

o


	Techno-Matic A/S

Granlidevej 22, Hornum

DK-9600 Aars

Denmark
	Tel: +45 96987711

Fax: +45 98661822
	tm@techno-matic.dk

www.techno-matic.dk


TM3005 brugermanual


[image: image4.wmf]
TM3005 brugermanual
Revision:
2.00r2

Indholdsfortegnelse

1Indholdsfortegnelse

Vigtige bemærkninger
2
1
Beskrivelse
2
2
Menustruktur
3
3
Fejlvisninger
3
4
Opstart tilstand
4
5
Drift tilstand
4
6
Pause tilstand
4
7
Stoppet tilstand
4
8
Tændingssekvens
5


Vigtige bemærkninger

Denne dokumentation tjener udelukkende som en hjælp til stokerproducentens beskrivelse af sit produkt. Techno-Matic A/S giver ingen garanti for, at denne dokumentation overholder de nationale og internationale krav til dokumentation af produktet, da dette påhviler den enkelte stokerproducent. Techno-Matic A/S vil dog være taknemmelig for kommentarer og forslag, der kan hjælpe til at forbedre denne manual.
Vær opmærksom på, at før der røres fysisk ved noget i anlægget, bør strømmen til hele systemet være afbrudt, da der ellers kan opstå farlige situationer.

1 Beskrivelse

Denne manual er skrevet til slutbrugeren. Den beskriver kort opsætningsmulighederne og udlæsningerne fra styringen. Alle opsætninger og udlæsninger kan foretages fra styringens display. Stokerproducenten har mulighed for at ændring de fleste af parametrene beskrevet i denne manual. Parameterværdier nævnt i denne manual er baseret på typiske situationer. Brugermanualen beskriver TM3005 fra og med softwareversion 2.00. Den nyeste udgave af denne dokumentation kan rekvireres fra Techno-Matic A/S.

Stokerstyring TM3005 har nogle få og enkle betjeningsmuligheder. For at lette beskrivelsen af disse, først en kort beskrivelse af styringens front.


[image: image2.wmf]START

STOP

Tilstand: Drift

>Temperatur         65,0C

 Opsætning

o


	Element
	Anvendelse

	START knap
	Knappen anvendes til at starte fyret, samt til at tvangsføde med brændsel.

	STOP knap
	Knappen anvendes til at stoppe fyret.

	( (Pil op)
	Bruges til valg af ovenstående menupunkt, samt til at vælge en højere værdi når man indstiller styringen. Fjerner meddelelser.

	( (Venstre pil)
	Vælger foregående menu hvis ikke man står i hovedmenuen. Annullerer en indstilling.

	( (Pil ned)
	Bruges til valg af nedenstående menupunkt, samt til at vælge en lavere værdi når man indstiller styringen.

	( (Højre pil)
	Bruges til at vælge en undermenu, vælge indstilling, samt godkende en nyindstillet værdi.


I menusystemet anvendes markøren ► til at markere menulinien, kommandoer anvendes på. Når en parameter er under editering, skifter markøren mellem lille og stor ►. Dette vises i denne manual med symbolet (.

Styringen befinder sig i én af tilstandene: Opstart, Drift, Pause eller Stoppet.

2 Menustruktur

Menuerne i TM3005 er opbygget som vist på nedenstående figur (punkter mærket * findes kun i TM3005-T).

[image: image3.wmf]




3 Fejlvisninger

Anlægget melder fejl i følgende situationer:

	Alarm
	Beskrivelse

	Fejl: Overkog
	Fyret er stoppet, fordi overkogstermostaten er gået. Fyret kan startes igen ved tryk på START, når termostaten er resat, og der ikke er andre fejlsignaler.

	Fejl: Frakørsel
	Fyret er stoppet, fordi stokeren er adskilt fra kedlen. Fyret kan startes igen ved tryk på START, når fejl er fjernet, og der ikke er andre fejlsignaler.

	Fejl: Termo Motor
	Fyret er stoppet, fordi der er udfald på termo på stoker motor. Fyret starter igen, når fejlen er afhjulpet.

	Fejl: Låg Åben
	Fyret er stoppet, fordi låget til brændselsbeholderen er åben. Hvis der er ikke andre fejlsignaler, kører fyret igen når lågen lukkes.

	**  Varm Stoker!  **
	Fyret kører brændsel frem, fordi temperaturføleren på stokerrøret har detekteret en for høj temperatur. Fyret starter automatisk, når fejlen er forsvundet. ( fjerner meddelelsen.

	**  Tændingsfejl! **
	Fyret er stoppet, fordi styringen ikke har kunnet tænde op. Fyret er sandsynligvis kørt tom for brændsel. Tryk START for at starte fyret igen. ( fjerner meddelelsen.

	**  Strømsvigt!   **
	Fyret er stoppet på grund af strømsvigt. Tryk START for at starte fyret igen. ( fjerner meddelelsen.

	*  Min temp, Stop  *
	Fyret er stoppet, fordi temperaturen er faldet under minimumstemperaturen. Tryk START for at starte fyret igen.


4 Opstart tilstand

Tryk på START knappen for at starte anlægget. Derved aktiveres opstartproceduren. Ved at holde START knappen nede aktiveres stokeren, så der kan fremføres materiale til optænding (så længe START holdes nede). For systemer monteret med automatisk tænding, foretager styringen et antal tændingsforsøg. Efter et stykke tid overgår styringen til Drift tilstand.

Fra hovedmenu: Tryk ( (TM3005-T: Ekstra (), ( og ( for at se menuen Opstart indstilling:

· Stoker puls. Bestemmer hvor længe hver stoker puls varer.

· Stoker pause. Bestemmer hvor længe hver pause varer.

· Gentagelser. Bruges i forbindelse med anlæg, der har et automatisk tændingssystem. Her indstilles det antal gange man ønsker, at styringen skal forsøge at tænde inden det giver op.

Tryk ( eller ( for at skifte mellem parametre. Tryk ( for at rette parameter (med ( eller () og ( for at afslutte og ( for at annullere.

5 Drift tilstand

Styringen fremfører materiale for at opnå driftstemperaturen. Når drifttemperaturen er nået, overgår systemet til Pause tilstand.

Fra hovedmenu: Tryk ( eller ( (TM3005-T: Ekstra (), (, ( og ( for at se menuen Drift indstilling:

· Drift temp. Her indstilles den ønskede driftstemperatur.

· Stoker puls. Bestemmer hvor længe hver stoker puls varer.

· Stoker pause. Bestemmer hvor længe hver stoker pause varer.

· Min temp. Minimumstemperatur.

· Tid under min. I Drift tilstand må kedel temperaturen ikke være under min temp i længere end tid under min. Sker dette, stoppes fyret og der meldes Min temp, Stop i displayet.

Tryk ( eller ( for at skifte mellem parametre. Tryk ( for at rette parameter (med ( eller () og ( for at afslutte og ( for at annullere.

6 Pause tilstand

Hvis driftstemperaturen nås, overgår systemet til Pause tilstand. Under pause tilføres lidt brændsel, så tilbagebrand undgås og ilden holdes vedlige. Når temperaturen er faldet til 1 (C under drifttemperaturen, overgår systemet til Opstart tilstand.

Fra hovedmenu: Tryk ( (TM3005-T: Ekstra (), (, (, ( og ( for at se menuen Pause indstilling:

· Stoker puls. Bestemmer hvor længe hver stoker puls varer.

· Stoker pause. Bestemmer hvor længe hver stoker pause varer.

· Efterløb. Bestemmer hvor længe blæseren skal fortsætte med at køre efter en stoker puls. Når styringen går fra Drift til Pause tilstand, vil blæseren også køre i denne tid.

Tryk ( eller ( for at skifte mellem parametre. Tryk ( for at rette parameter (med ( eller () og ( for at afslutte og ( for at annullere.

7 Stoppet tilstand

Ved tryk på STOP knappen standser anlægget. Displayet indikerer, at anlægget er i tilstand stop.

Styringen stopper i fejlsituationer fyret automatisk. Se afsnit 3 for en liste over fejl og deres håndtering.

8 Tændingssekvens

Nedenstående diagram beskriver den anvendte tændingssekvens.








NEJ





NEJ














JA





JA





Check,


Er der ild?





NEJ





Tæller gentagelser ned.


Er der flere gentagelser tilbage ?





Tilstand: Stoppet


Vis beskeden





** Tændingsfejl! **





Venter Stoker pausetiden.


(Blæser stadig tændt)





Tænding, i tændingstiden


Vis beskeden





Tændingsforsøg ##





JA





Check,


Er der ild?





Blæser tænder


Venter Opstart Stoker pausetiden





Normal opstart





Stoker puls








Tilstand: Pause


Temperatur = Drift temp -1°C





Tilstand: Stoppet


START tast trykkes





Pause indstilling


►Stoker puls   5.0 s


 Stoker pause  250 s


 Efterløb       25 s


 








Drift indstilling   


►Drift temp     65(c


 Stoker puls   5.0 s


 Stoker pause   30 s


 Min temp       30(C


 Tid under min  30 m








Opstart indstilling


►Stoker puls  10.0 s


 Stoker pause  300 s 


 Gentagelser     5 x  








Opsætningsmenu      


►Opstart


 Normal drift


 Pause


 Gendan alt     nej





Tilstand: Drift


►Temperatur     70(C


 Røgtemperatur 180(C*


 Opsætning


 








[image: image3.wmf]
© Techno-Matic A/S
Side 5

_1068284933.unknown

_1068285155.unknown

